Konwerter ND45 → DTSU666 — skrócona instrukcja instalatora

Czujnik mocy (Power Sensor) dla magazynu energii Sigenergy · reComputer R1000

Trzy połączenia

| Gniazdo | Podłączyć do | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| eth0 (RJ-45) | Sieć LAN z Internetem, w której dostępny jest licznik ND45 | Licznik ND45 i konwerter w tej samej sieci. Modbus TCP, port 502, adres 1. |
| CH1A / CH1B (Modbus 1) | Port RS-485 magazynu Sigenergy | CH1A → A (D+), CH1B → B (D−). Zachować polaryzację. 9600 8N1, adres 1. |
| V+ / V− | Zasilacz 24 V DC | V+ na plus, V− (0 V) na minus. |

Kolejność podłączania

Przy odłączonym zasilaniu podłącz Ethernet do eth0 (sieć z licznikiem ND45 i Internetem).

Podłącz RS-485 magazynu Sigenergy do CH1A / CH1B — uwaga na polaryzację A/B.

Na końcu podłącz i włącz zasilanie 24 V DC (V+ / V−).

Urządzenie startuje automatycznie — mostek uruchamia się sam po włączeniu zasilania.

Konfiguracja w magazynie Sigenergy

Wybierz licznik DTSU666 na porcie Modbus 1, prędkość 9600, adres 1.

Sprawdzenie i zabezpieczenie

Po ok. 30 s magazyn pokazuje moc z sieci (P, U ~230 V, I) — wartości wiarygodne, poprawny kierunek mocy.

Fail-safe: po utracie łączności z ND45 (odłączony eth0) konwerter milknie na RS-485, a Sigenergy przechodzi w tryb bezpieczny. Po przywróceniu sieci komunikacja wraca sama — to zachowanie zamierzone.

Rozwiązanie tymczasowe — do czasu montażu fizycznego licznika DTSU666.